ICS 点击此处添加ICS号
点击此处添加中国标准文献分类号
	     


DB43
湖南省地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
	     


湖南省校园安全技术防范系统建设规范
     
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
        发布


前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由手拉手信息技术有限公司提出

本标准由：
本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

湖南省校园安全技术防范系统建设规范

范围

本标准规定了校园安全技术防范系统建设基本要求、组成、技术要求、系统配置要求及保障措施。

本标准适用于中小学、幼儿园的安全技术防范系统建设。其他社会教育培训机构安全技术防范系统可参照本标准执行（上述教育机构以下简称学校）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 10408.1 入侵探测器通用技术条件第1部分
GB 10408.3 入侵探测器通用技术条件第3部分

GB 10408.4 入侵探测器通用技术条件第4部分

GB 10408.5 入侵探测器通用技术条件第5部分

GB 10408.6 入侵探测器通用技术条件第6部分

GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50394 入侵报警系统工程设计规范

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 29315 中小学、幼儿园安全技术防范系统要求

GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

GA/T 394 出入口控制系统技术要求

GA/T 644 电子巡查系统技术要求

GA/T 669.1 城市监控报警联网系统技术标准第1部分：通用技术标准
术语和定义

GB 50348、GB 50394、GA/T 669.1规定的术语和定义适用于本标准。

系统基本要求及组成

基本要求

校园安全技术防范系统建设，应符合国家现行相关法律、法规要求。

校园安全技术防范系统建设应纳入工程建设总体规划，坚持人防、物防、技防相结合原则，同时设计、同时施工、独立验收、同时交付使用，保障学生和教职员工人身安全和正当权益。

校园安全技术防范系统中使用的产品应符合国家现行相关标准要求，经检验或认证合格，并防止对人员伤害。

校园安全技术防范系统宜提供相应APP软件及客户端软件。

校园安全技术防范系统应预留与政府有关部门联网所需接口，接口规范应符合GB/T 28181及GA/T 669.1标准要求。 
校园安全技术防范系统的设计应符合GB/T 29315要求。

校园安全技术防范系统工程建设应符合GB 50348要求。

系统组成

校园安全技术防范系统由视频监控系统、入侵及紧急报警系统、出入口控制系统、巡查系统及安防中心控制室组成。

校园安全技术防范系统技术要求

视频监控系统技术要求

摄像机设计应减少或避免图像出现逆光，摄像机宜采用数字高清型且清晰度不低于1280*1080。

系统前端摄像机技术要求如下：

教室、储存室、实验室等场所应安装固定焦距半球摄像机。

出入口、走廊、通道及楼梯口应安装固定焦距枪式摄像机。

电梯轿厢摄像机监控图像应安装广角摄像机，能覆盖轿厢。
面积较大公共区域宜安装带有云台、变焦镜头摄像机，通过监视屏应能辨别监视范围内人员活动情况。云台、变焦停止操作后，摄像机应在2±0.5 min内自动复位至原始设定状态。

摄像机安装支架应稳定、牢固，安装位置应不易受外界干扰、破坏。

室外摄像机应采取有效防雷击保护措施。

高中学校视频监控系统宜兼顾考点建设要求。

系统中端传输部分技术要求如下：

系统宜使用经检测合格线缆。

五类网线传输距离不宜超过60米，六类网线传输距离不宜超过100米，电源线宜采用线径1.0MM以上的线缆。

摄像机供电宜采用集中供电方式。

系统后端存储、显示部分技术要求如下：

系统后端应采用数字硬盘录像机进行24小时图像记录。本地录像时可支持视频帧率应不低于25帧/s;图像格式为 CIF时,网络传输视频帧率应不低于25帧/s;图像格式为4CIF以上时,网络传输视频帧率应不低于15帧/s,重要图像信息宜25帧/s。

记录保存时间应不少于30天。硬盘录像机技术要求应符合GB/T 28181要求。

系统应能切换图像，并能根据系统配置，控制摄像机云台、镜头等。

系统应具有时间、日期显示、记录和调整功能，时间误差应在±30s以内。

摄像机在标准照度下，视频安防监控系统图像信号技术指标应不低于GB 50198规定评分等级4级要求，回放图像质量不应低于3级要求。

系统应与入侵和紧急报警系统、出入口控制系统联动，当触发报警时，安防控制室图像显示终端应能自动联动切换出所对应或关联部位、区域视频图像，并根据联动视频图像数量，自动调整显示窗口、显示终端。触发报警响应时间应不大于 2s，单个触发报警联动对应视频图像能力应不小于 4 个。

视频监控系统其他要求应符合GA/T 367要求。

入侵及紧急报警系统技术要求
入侵探测装置选用和安装应确保对非法入侵行为及时发出报警响应，探测范围应有效覆盖，防区内不应有盲区。同时应避免或减少因防护区域以外正常活动而引起误报。

防区划分应有利于报警时准确定位，周界封闭屏障处防区间距应不大于100m。周界围墙（栏）处应24h设防。

紧急报警装置应安装在学校门卫室、便于操作部位，并应设置为不可撤防模式，且应有防误触发措施。

除周界围墙（栏）外，安装入侵探测器部位均应安装声光告警器，其报警声压不小于100dB（A），报警持续时间不小于5min。

周界入侵探测装置应设置为不可撤防模式。张力式电子围栏前端测控杆、承力杆、轴承杆应

具攀爬报警功能，并能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值；光纤振动传感器应与防护栅栏

或防护实体紧固，周界未设置光纤振动入传感器部位应具攀爬报警功能。

紧急报警装置系统报警响应时间应不大于 2s，其他类型入侵探测装置系统报警响应时间应不大于 5s。

系统应具有时间、日期显示、记录和调整功能，时间误差应在±30s以内。

系统布防、撤防、报警、故障等信息存储时间应不少于30天，并能输出打印。

系统备用电源应满足8h正常工作。

紧急报警系统应能与公安局报警指挥中心联网，联网报警响应时间应不大于 6s。

入侵探测器其他技术要求应符合GB 10408.1、GB 10408.3、GB 10408.4 、GB 10408.5、GB 10408.6要求。

出入口控制系统技术要求

出入口控制器、区域控制设备及其联网设备应安装在便于日常维护、检修部位，应设置在该出入口对应受控区、同级别受控区或高级别受控区内。

出入口控制系统重要部位出入口应设置不同出入权限，控制装置应能与视频安防监控系统联动。

各类识别装置、执行机构应保证操作性和可靠性。系统应根据安全防范管理需要，按不同通行对象及其准入级别进行控制与管理。对非法进入行为或连续 3 次不正确识读，系统应发出报警信号。安防中心控制室声光报警应保持至人工操作复位。

系统应具有系统自动校时功能，时间误差应在±10s内。记录保存时间应不少于7天。

系统应具有人员的出入时间、地点、顺序等数据设置，以及显示、记录、查询和打印等功能，

并有防篡改、防销毁等措施。

系统其他要求应符合GA/T 394的规定。

电子巡查系统技术要求

电子巡检系统设置应符合以下要求：

巡查钮或读卡器安装应牢固、隐蔽，安装高度宜离地 1400mm±100mm。

识读装置配置数量应满足巡检人员、班次、路线需要，且应不少于 2 个。

采集识读装置识读响应时间应不大于 1s，采集识读装置识读信息传输到管理终端（含保安集成管理移动手持终端）响应时间应不大于 20s。

巡检人员、班次、路线及其时间、周期应能根据管理需要进行设定和修改。

应能通过管理终端（含保安集成管理移动手持终端）查阅各巡查人员到位时间，应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据设置，显示、归档、查询和打印等应用功能。

应具有巡查违规记录提示。

图片数据资料保存时间应不少于 180天，系统数据资料保存时间应不少于 360天。

系统应具有确定在岗保安员数量，即时上传上/下岗签到记录功能，签到记录除签到时间、地点

位置外，还应至少包括签到保安员持证信息、所属专业派遣公司、所属保安从业公司及上传终端信息等。

实时电子巡检系统其他要求应符合 GA/T 644要求。

安防中心控制室技术要求
视频监控系统、入侵及紧急报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统终端设备均应设置在安防中心控制室。安防中心控制室应能实现对各系统操作、记录和打印。

安防中心控制室配置与报警同步终端图形显示装置，应能准确地指示报警区域，实时声、光提示发生警情区域、日期、时间等信息。

安防中心控制室应配备有线、无线专用通讯工具和专用防护器械。

安防中心控制室宜安排专人值守。

安防控制室宜单独设置。安防控制室面积宜不小于 20㎡。

安防控制室设在门卫值班室内的，应设有防盗安全门或金属防护门与门卫值班室相隔离。

安防中心控制室其他要求应符合GB 50348、GB 50394要求。
系统配置要求

校园安全技术防范系统设备、设施基本配置要求见表1：

校园安全技术防范系统设备、设施基本配置要求

	序号
	项  目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	1
	视频监控系统
	摄像机
	校园出入口、接送区
	应装

	2
	
	
	校园主要通道
	应装

	3
	
	
	教室
	应装

	4
	
	
	寄宿制中小学宿舍出入口、幼儿园集体宿舍及出入口
	应装

	5
	
	
	食堂操作间和储藏室及其出入口、就餐区域
	应装

	6
	
	
	校园门外25m范围、周界
	应装

	7
	
	
	教学楼的走廊、楼梯口、电梯厅、电梯轿厢
	宜装

	8
	
	
	会场、体育场馆内和出入口
	宜装

	9
	
	
	教学楼的出入口
	宜装


表1校园安全技术防范系统设备、设施基本配置要求（续）
	10
	
	
	安防中心控制室
	宜装

	11
	
	控制、记录与显示装置
	安防中心控制室
	应装

	12
	出入口控制系统
	校园出入口
	应装

	13
	
	安防中心控制室
	宜装

	14
	电子巡查
	校园周界
	宜装

	15
	
	办公区、教学区及楼道
	宜装

	16
	
	教师公寓、寄宿制学校集体宿舍周边
	宜装

	17
	
	机动车、非机动车停车场（库）周边
	宜装

	18
	入侵及紧急报警系统
	入侵探测器
	学生宿舍在校园内的寄宿制中小学、幼儿园周界墙（栏）处
	宜装

	19
	
	入侵探测器、声光告警器
	档案室、危险品处置室、财务室
	宜装

	20
	
	紧急报警装置
	安防中心控制室
	宜装

	21
	
	防盗报警控制器
	安防中心控制室
	宜装

	22
	
	终端图形显示装置
	安防中心控制室
	宜装


系统保障措施

校园安全技术防范系统应安排专人负责系统日常管理并制定应急处置措施。

校园安防监控室及各级联网管理中心应保证有人员值班，值班人员应培训上岗，掌握系统运行维护基本技能。

校园安全技术防范系统出现故障，应在24h内恢复功能，故障期间应有应急处置措施。宜建立运行维护保障长效机制，对安全技术防范系统、网络、各联网管理中心主干网络进行定期巡检、故障排除、系统保障服务。

7.4  校园安全技术防范系统应保持良好运行状态，每年定期进行设备保养、维护、检测。
_________________________________
